## 1F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板点位 | 空调箱
NC/成型 | TCV_01 | TTHT04 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 45%-55% | A04_CR_1F_ROOM_TT04 | MAU204/MAU205/MAU206/MAU207
TCV_03
TCV_04
TCV_05
TCV_06
TCV_07
TCV_24
TCV_45
TCV_47
TCV_48
TCV_49
TCV_50
TCV_51
镭射 | TCV_08 | TTHT01 | [6 empty] | A04_CR_1F_ROOM_TT01 | MAU204/MAU205/MAU206/MAU207/MAU301/MAU302/MAU303/MAU304/MAU305
TCV_09
TCV_10
TCV_11
TCV_12
TCV_13
TCV_14
TCV_15
TCV_16
TCV_17
TCV_18
TCV_19
TCV_20
TCV_28
叠板2 | TCV_25 | TTHT16 | [6 empty] | A04_CR_1F_ROOM_TT16 | MAU301/MAU302/MAU303/MAU304/MAU305
TCV_26
铜箔仓 | TCV_29 | TTHT13 | [5 empty] | 40%-60% | A04_CR_1F_ROOM_TT13
TCV_31
传压裁切室 | TCV_32 | TTHT11 | [5 empty] | 40%-60% | A04_CR_1F_ROOM_TT11
叠板1 | TCV_33 | TT10 | 22±2 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 45%-55% | A04_CR_1F_ROOM_TT10
TCV_34
TCV_35
TCV_36
TCV_37
TCV_38
Plasma | TCV_42 | TTHT06 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 40%-60% | A04_CR_1F_ROOM_TT06 | MAU204/MAU205/MAU206/MAU207
TCV_43
附房 | TCV_02 | TTHT14 | 23.1±4.7 | 28 | 27.8 | 18.4 | 18 | 2%-98% | A04_CR_1F_ROOM_TT14 | MAU204/MAU205/MAU206/MAU207

## 2F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板点位 | 空调箱
空板检 | TCV_04 | TTHT02 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 45%-55% | A04_CR_2F_ROOM_TT02 | MAU204/MAU205/MAU206/MAU207
TCV_05
TCV_06
TCV_07
TCV_08
TCV_09
TCV_10
TCV_11
TCV_12
TCV_13
TCV_14
外包装 | TCV_15 | TTHT06 | [6 empty] | A04_CR_2F_ROOM_TT06 | MAU301-305
TCV_16
TCV_17
内包装 | TCV_20 | TTHT07 | [6 empty] | A04_CR_2F_ROOM_TT07 | MAU301-305
TCV_21
TCV_22
TCV_23
铣钯 | TCV_24 | TTHT09 | [6 empty] | A04_CR_2F_ROOM_TT09 | MAU301-305
TCV_25
TCV_26
可靠度实验室 | TCV_27 | TTHT05 | 23±4.8 | 28 | 27.8 | 18.2 | 18 | 40%-60% | A04_CR_2F_ROOM_TT05 | MAU204/MAU205/MAU206/MAU207
TCV_28
尺寸实验室 | TCV_29 | TTHT04 | [6 empty] | A04_CR_2F_ROOM_TT04
选化压膜/曝光 | TCV_33 | TTHT03 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 45%-55% | A04_CR_2F_ROOM_TT03
TCV_38
TCV_39
TCV_40
TCV_41
TCV_42

## 3F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板点位 | 空调箱
印刷/烘烤 | TCV_01 | TTHT02 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 45%-55% | A04_CR_3F_ROOM_TT02 | MAU204/MAU205/MAU206/MAU207
TCV_02
TCV_03
TCV_04
TCV_07
TCV_08
TCV_09
TCV_10
线路压膜/曝光 | TCV_15 | TTHT03 | [6 empty] | A04_CR_3F_ROOM_TT03 | MAU301/MAU302/MAU303/MAU304/MAU305
TCV_16
TCV_23
TCV_24
TCV_31
TCV_32
TCV_33
TCV_34
TCV_35
| TCV_11 | TTHT04 | [6 empty] | A04_CR_3F_ROOM_TT04
TCV_12
TCV_13
TCV_14
TCV_25
TCV_29
TCV_30
DES | TCV_40 | TTHT09 | 23±4.8 | 28 | 27.8 | 18.2 | 18 | 2%-98% | A04_CR_3F_ROOM_TT09
TCV_41
TCV_42
TCV_43
TCV_44
阻抗测量房 | TCV_46 | TTHT06 | 22.85±4.65 |  | 27.5 |  |  | 40%-60% | A04_CR_3F_ROOM_TT06
AOI | TCV_47 | TTHT05 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 45%-55% | A04_CR_3F_ROOM_TT05
TCV_48
TCV_49
TCV_50
TCV_51
TCV_52
TCV_53
干膜房 | TCV_54 | TTHT08 | [5 empty] | 40%-60% | A04_CR_3F_ROOM_TT08
TCV_55
防焊供药间 | TCV_58 | TTHT01 | 23±4.8 | 28 | 27.8 | 18.2 | 18 | 2%-98% | A04_CR_3F_ROOM_TT01 | MAU201/MAU202/MAU203

## 4F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板点位 | 空调箱
填孔减铜 | TCV_07 | TTHT03 | 23±4.8 | 28 | 27.8 | 18.2 | 18 | 35%-75% | A04_CR_4F_ROOM_TT03 | MAU405/MAU406/MAU407/MAU408
TCV_08
TCV_09
实验室2 | TCV_11 | TTHT02 | [6 empty] | A04_CR_4F_ROOM_TT02 | MAU301/MAU302/MAU303/MAU304/MAU305
实验室4 | TCV_13 | TTHT04 | [6 empty] | A04_CR_4F_ROOM_TT04
实验室5 | TCV_14 | TTHT05 | [6 empty] | A04_CR_4F_ROOM_TT05
TCV_15
防焊曝光 | TCV_19 | TTHT06 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 45%-55% | A04_CR_4F_ROOM_TT06 | MAU403/MAU404
TCV_20
TCV_21
TCV_24
TCV_25
TCV_26
TCV_27
TCV_28
TCV_29
| TCV_30 | TTHT07 | [6 empty] | A04_CR_4F_ROOM_TT07
TCV_31
TCV_32
TCV_33
TCV_34
TCV_35
TCV_36
| TCV_18 | TCV_18 | 20.5±5.5 | 26 | 25.8 | 16 | 15 |  | A04_CR_4F_DCC_TT18
| TCV_22 | TCV_22 | [6 empty] | A04_CR_4F_DCC_TT22
| TCV_23 | TCV_23 | [6 empty] | A04_CR_4F_DCC_TT23
| TCV_37 | TCV_37 | [6 empty] | A04_CR_4F_DCC_TT37
DES | TCV_38 | TTHT08 | 23±4.8 | 28 | 27.8 | 18.2 | 18 | 2%-98% | A04_CR_4F_ROOM_TT08 | MAU405/MAU406/MAU407/MAU408
TCV_39
TCV_40
TCV_41
TCV_42