## 1F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱 | TCV_SP
实验室 | TCV_28 | TTHT09 | 25±3 | 28 | 26.8 | 23.2 | 22 | 40%-60% | A01_CR_1F_ROOM_TT09 | MAU201/202/203/204/205/206/401/402/403 | 25
SMA车间 | TCV_02 | TTHT01 | [6 empty] | A01_CR_1F_ROOM_TT01 |  | 25
| TCV_03 | [9 empty] | 25
| TCV_04 | TTHT02 | [6 empty] | A01_CR_1F_ROOM_TT02 |  | 25
| TCV_05 | [9 empty] | 24.5
| TCV_07 | TTHT03 | [6 empty] | A01_CR_1F_ROOM_TT03 |  | 22.5
| TCV_08 | [9 empty] | 22.5
| TCV_09 | [9 empty] | 22.5
| TCV_10 | [9 empty] | 22.5
| TCV_11 | TTHT04 | [6 empty] | A01_CR_1F_ROOM_TT04 |  | 24.5
| TCV_13 | [9 empty] | 24.5
| TCV_34 | TTHT05 | [6 empty] | A01_CR_1F_ROOM_TT05 |  | 24
| TCV_35 | [9 empty] | 25
| TCV_06 | TTHT06 | [6 empty] | A01_CR_1F_ROOM_TT06 |  | 24.5
| TCV_32 | [9 empty] | 24
| TCV_33 | [9 empty] | 25
| TCV_10 | TTHT07 | [6 empty] | A01_CR_1F_ROOM_TT07 |  | 22.5
| TCV_29 | [9 empty] | 22.5
| TCV_25 | TTHT08 | [6 empty] | A01_CR_1F_ROOM_TT08 |  | 24
| TCV_36 | TTHT11 | [6 empty] | A01_CR_1F_ROOM_TT11 |  | 24
| TCV_37 | [9 empty] | 25

## 2F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱 | TCV_SP
电测治具区 | TCV_06 | TTHT_11 | 25±3 | 28 | 26.8 | 23.2 | 22 | 40%~60% | A01_CR_2F_ROOM_TT11 | MAU201/202/203/204/205/206/401/402/403 | 25
制样备品区 | TCV_22 | TTHT_12 | [6 empty] | A01_CR_2F_ROOM_TT12 |  | 25
样品一期 | TCV_19 | TTHT_08 | 22.5±2.5 | 25 | 24.5 | 20.5 | 20 |  | A01_CR_2F_ROOM_TT08 |  | 23.5
| TCV_26 | TTHT_06 | 25±3 | 28 | 26.8 | 23.2 | 22 |  | A01_CR_2F_ROOM_TT06 |  | 24
| TCV_32 | [9 empty] | 25.2
| TCV_32 | TTHT_04 | [6 empty] | A01_CR_2F_ROOM_TT04 |  | 24
| TCV_38 | [9 empty] | 24.5
| TCV_39 | [9 empty] | 24.5
| TCV_40 | [9 empty] | 23.5
样品二期 | TCV_33 | TTHT_05 | [6 empty] | A01_CR_2F_ROOM_TT05 |  | 25.5
| TCV_41 | [9 empty] | 25
| TCV_42 | [9 empty] | 26
| TCV_27 | [9 empty] | 25
SMA车间 | TCV_08 | TTHT_01 | [6 empty] | A01_CR_2F_ROOM_TT01 |  | 25
| TCV_13 | [9 empty] | 23.5
| TCV_14 | [9 empty] | 24.5
| TCV_17 | TTHT_02 | [6 empty] | A01_CR_2F_ROOM_TT02 |  | 24.5
| TCV_18 | [9 empty] | 24.5
| TCV_24 | [9 empty] | 25
| TCV_25 | [9 empty] | 24
| TCV_24 | TTHT_03 | [6 empty] | A01_CR_2F_ROOM_TT03 |  | 24.5
| TCV_25 | [9 empty] | 26
| TCV_29 | [9 empty] | 23.8
| TCV_30 | [9 empty] | 25
| TCV_16 | TTHT_07 | [6 empty] | A01_CR_2F_ROOM_TT07 |  | 24
| TCV_17 | [9 empty] | 24.5
| TCV_23 | [9 empty] | 24
| TCV_24 | [9 empty] | 24
| TCV_23 | TTHT_09 | [6 empty] | A01_CR_2F_ROOM_TT09 |  | 25
| TCV_24 | [9 empty] | 24
| TCV_07 | TTHT_10 | [6 empty] | A01_CR_2F_ROOM_TT10 |  | 25.5

## 3F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱 | TCV_SP
SMA车间 | TCV_05 | TTHT_01 | 25±3 | 28 | 26.8 | 23.2 | 22 | 40%~60% | A01_CR_3F_ROOM_TT01 | MAU201/202/203/204/205/206/401/402/403 | 24
| TCV_09 | [9 empty] | 25
| TCV_12 | TTHT_02 | [6 empty] | A01_CR_3F_ROOM_TT02 |  | 25
| TCV_18 | [9 empty] | 24
| TCV_22 | TTHT_03 | [6 empty] | A01_CR_3F_ROOM_TT03 |  | 24.5
| TCV_25 | [9 empty] | 24
| TCV_06 | TTHT_05 | [6 empty] | A01_CR_3F_ROOM_TT05 |  | 23.5
| TCV_07 | [9 empty] | 24.5
| TCV_13 | TTHT_06 | [6 empty] | A01_CR_3F_ROOM_TT06 |  | 23.5
| TCV_14 | [9 empty] | 23
| TCV_23 | TTHT_07 | [6 empty] | A01_CR_3F_ROOM_TT07 |  | 24
| TCV_24 | [9 empty] | 23
| TCV_26 | [9 empty] | 25
| TCV_27 | [9 empty] | 23.5

## 4F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱 | TCV_SP
千级 | TCV_08 | TTHT07 | 25±3 | 28 | 26.8 | 23.2 | 22 | 40%-60% | A01_CR_4F_ROOM_TT07 | MAU201/202/203/204/205/206/401/402/403 | 24
| TCV_21 | [9 empty] | 23.5
SMA车间 | TCV_12 | TTHT02 | [6 empty] | A01_CR_4F_ROOM_TT02 |  | 25
| TCV_18 | [9 empty] | 23.3
| TCV_25 | TTHT03 | [6 empty] | A01_CR_4F_ROOM_TT03 |  | 23.5
| TCV_29 | [9 empty] | 23
| TCV_04 | TTHT04 | [6 empty] | A01_CR_4F_ROOM_TT04 |  | 24
| TCV_07 | [9 empty] | 24
| TCV_11 | [9 empty] | 24
| TCV_14 | TTHT05 | [6 empty] | A01_CR_4F_ROOM_TT05 |  | 26.5
| TCV_20 | [9 empty] | 24.5
| TCV_24 | TTHT06 | [6 empty] | A01_CR_4F_ROOM_TT06 |  | 24
| TCV_27 | [9 empty] | 25
| TCV_01 | TTHT01-1 | [6 empty] | A01_CR_4F_ROOM_TT01_1 |  | 23
| TCV_05 | [9 empty] | 24
| TCV_09 | [9 empty] | 23.5