## 1F
车间 | DCC名称 | 温湿度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱 | TCV_SP
镭射 | DCC_01 | TTHT01 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_1F_TTHTPT_TT01 | 1A01/1A02 | 22
| DCC_12 | [9 empty] | 22
| DCC_04 | TTHT02 | [6 empty] | SL01_CR_1F_TTHTPT_TT02 |  | 22
| DCC_11 | [9 empty] | 22
| DCC_15 | [9 empty] | 22
| DCC_05 | TTHT03 | [6 empty] | SL01_CR_1F_TTHTPT_TT03 |  | 22
| DCC_06 | [9 empty] | 22
| DCC_07 | [9 empty] | 22
| DCC_09 | [9 empty] | 22
| DCC_10 | [9 empty] | 22
| DCC_16 | [9 empty] | 22
| DCC_17 | [9 empty] | 22
钻孔一区 | DCC_18 | TTHT04 | [6 empty] | SL01_CR_1F_TTHTPT_TT04 | 1B01/1B02 | 23
| DCC_19 | [9 empty] | 23
| DCC_20 | [9 empty] | 23
| DCC_29 | [9 empty] | 23
| DCC_30 | [9 empty] | 23
| DCC_21 | TTHT05 | [6 empty] | SL01_CR_1F_TTHTPT_TT05 |  | 23
| DCC_22 | [9 empty] | 23
| DCC_23 | [9 empty] | 23
| DCC_26 | [9 empty] | 23
| DCC_27 | [9 empty] | 23
| DCC_28 | [9 empty] | 23

## 2F
车间 | DCC名称 | 温湿度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱 | TCV_SP
成品仓 | DCC_02 | TTHT01 | 22.25±2.25 | 25 | 24.5 | 20 | 20.5 | 55±15 | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT01 | 2A01/2A02 | 22.5
| DCC_15 | [9 empty] | 22.5
塞孔后烘烤 | DCC_03 | TTHT02 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 55±5 | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT02 |  | 22
| DCC_04 | [9 empty] | 22
塞孔无尘室 | DCC_14 | TTHT03 | [6 empty] | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT03 |  | 22
| DCC_16 | [9 empty] | 22
油墨房 | DCC_06 | THT04 | [6 empty] | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT04 |  | 22
塞孔前处理 | DCC_07 | TTHT05 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT05 |  | 24
| DCC_08 | [9 empty] | 24
| DCC_12 | [9 empty] | 24
| DCC_13 | [9 empty] | 24
| DCC_22 | [9 empty] | 24
| DCC_18 | TTHT06 | [6 empty] | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT06 |  | 24
| DCC_19 | [9 empty] | 24
| DCC_20 | [9 empty] | 24
| DCC_21 | [9 empty] | 24
发料烘烤 | DCC_09 | TTHT09 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±10 | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT09 | 2B01/2B02 | 24
| DCC_10 | [9 empty] | 24
发料打标 | DCC_11 | TTHT10 | [6 empty] | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT10 |  | 24
MEC 前处理 | DCC_23 | TTHT11 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT11 | 2C01 | 24
| DCC_24 | [9 empty] | 24
| DCC_25 | [9 empty] | 24
| DCC_35 | [9 empty] | 24
| DCC_36 | [9 empty] | 24
| DCC_26 | TTHT12 | [6 empty] | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT12 |  | 24
| DCC_29 | [9 empty] | 24
| DCC_34 | [9 empty] | 24
ABF压膜后烘烤 | DCC_27 | TTHT13 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 55±5 | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT13 |  | 22
| DCC_28 | [9 empty] | 22
| DCC_31 | [9 empty] | 22
| DCC_56 | [9 empty] | 22
ABF MEC后烘烤 | DCC_30 | TTHT14 | [6 empty] | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT14 | 2C02 | 22
| DCC_33 | [9 empty] | 22
ABF 压膜 | DCC_32 | TTHT15 | [6 empty] | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT15 |  | 22
| DCC_37 | [9 empty] | 22
| DCC_38 | [9 empty] | 22
| DCC_45 | [9 empty] | 22
| DCC_46 | [9 empty] | 22
| DCC_54 | [9 empty] | 22
| DCC_55 | [9 empty] | 22
| DCC_39 | TTHT16 | [6 empty] | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT16 |  | 22
| DCC_40 | [9 empty] | 22
| DCC_41 | [9 empty] | 22
| DCC_44 | [9 empty] | 22
| DCC_47 | [9 empty] | 22
| DCC_48 | [9 empty] | 22
| DCC_49 | [9 empty] | 22
| DCC_51 | [9 empty] | 22
| DCC_52 | [9 empty] | 22
| DCC_53 | [9 empty] | 22
ABF 冷库 | DCC_43 | TTHT17 | [6 empty] | SL01_CR_2F_TTHTPT_TT17 |  | 22
| DCC_50 | [9 empty] | 22

## 3F
车间 | DCC名称 | 温湿度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱 | TCV_SP
AOI | DCC_01 | TTHT01 | 22±1 | 24 | 23 | 21 | 20 | 55±5 | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT01 | 3A01/3A02 | 22.5
| DCC_02 | [9 empty] | 22.5
微影前处理 | DCC_03 | TTHT02 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT02 |  | 24
| DCC_04 | [9 empty] | 24
| DCC_18 | [9 empty] | 24
| DCC_19 | [9 empty] | 24
微影曝光 | DCC_05 | TTHT03 | 22±1.6 | 24 | 23.6 | 20.4 | 20 | 55±5 | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT03 |  | 22
| DCC_06 | [9 empty] | 22
| DCC_07 | [9 empty] | 22
| DCC_14 | [9 empty] | 22
| DCC_15 | [9 empty] | 22
| DCC_16 | [9 empty] | 22
| DCC_17 | [9 empty] | 22
| DCC_20 | [9 empty] | 22
| DCC_22 | [9 empty] | 22
| DCC_23 | [9 empty] | 22
| DCC_10 | TTHT04 | [6 empty] | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT04 |  | 22
| DCC_11 | [9 empty] | 22
| DCC_12 | [9 empty] | 22
| DCC_13 | [9 empty] | 22
| DCC_24 | [9 empty] | 22
| DCC_25 | [9 empty] | 22
| DCC_28 | [9 empty] | 22
| DCC_30 | [9 empty] | 22
干膜仓 | DCC_21 | TTHT05 | [6 empty] | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT05 |  | 22
显影收板段 | DCC_26 | TTHT06 | [5 empty] | 55±10 | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT06 |  | 22
电镀铜投板段 | DCC_27 | TTHT07 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT07 |  | 22
| DCC_29 | [9 empty] | 22
API | DCC_31 | TTHT13 | 22±1 | 24 | 23 | 21 | 20 | 55±10 | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT13 | 3B01/3B02 | 22
水洗 | DCC_46 | TTHT09 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT09 | 3C01 | 24
| DCC_32 | [9 empty] | 24
AOI | DCC_35 | TTHT10 | 22±1 | 24 | 23 | 21 | 20 | 55±10 | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT10 |  | 22
| DCC_36 | [9 empty] | 22
| DCC_43 | [9 empty] | 22
| DCC_44 | [9 empty] | 22
| DCC_45 | [9 empty] | 22
| DCC_37 | TTHT11 | [6 empty] | SL01_CR_3F_TTHTPT_TT11 |  | 22
| DCC_38 | [9 empty] | 22
| DCC_39 | [9 empty] | 22
| DCC_40 | [9 empty] | 22
| DCC_41 | [9 empty] | 22
| DCC_42 | [9 empty] | 22

## 4F
车间 | DCC名称 | 温湿度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱 | TCV_SP
清洗 | DCC_02 | TTHT01 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT01 | 4A01/4A02 | 23
| DCC_03 | [9 empty] | 23
| DCC_04 | [9 empty] | 23
| DCC_05 | [9 empty] | 24
| DCC_06 | [9 empty] | 24
| DCC_07 | [9 empty] | 24
失效實驗區 | DCC_10 | TTHT02 | 22±1 | 24 | 23 | 21 | 20 | 55±5 | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT02 |  | 22
品保实验室 | DCC_11 | TTHT03 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT03 |  | 22
文件收發區 | DCC_12 | TTHT04 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT04 |  | 22
| DCC_13 | [9 empty] | 22
板倉 | DCC_09 | TTHT05 | 22.25±2 | 25 | 24.5 | 20.5 | 20 | 40-60 | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT05 |  | 22
化學實驗室 | DCC_14 | TTHT06 | 22±1 | 24 | 23 | 21 | 20 | 55±5 | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT06 | 4C01 | 22
實驗室 | DCC_21 | TTHT07 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT07 |  | 22
藥液分析室 | DCC_22 | TTHT08 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT08 |  | 22
物理实验室 | DCC_15 | TTHT09 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT09 |  | 22
| DCC_20 | [9 empty] | 22
| DCC_24 | [9 empty] | 22
AOI | DCC_16 | TTHT10 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT10 |  | 22
| DCC_17 | [9 empty] | 22
| DCC_19 | [9 empty] | 22
| DCC_25 | [9 empty] | 22
板弯翘检查 | DCC_26 | TTHT11 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT11 | 4C02 | 23
出货烘烤 | DCC_38 | TTHT12 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT12 |  | 23
包装机 | DCC_28 | TTHT13 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT13 |  | 22
| DCC_36 | [9 empty] | 22
包装区 | DCC_35 | TTHT14 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT14 |  | 22
目检 | DCC_29 | TTHT15 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT15 |  | 22
| DCC_33 | [9 empty] | 22
| DCC_34 | [9 empty] | 22
| DCC_40 | [9 empty] | 22
| DCC_39 | [9 empty] | 22
| DCC_30 | TTHT16 | [6 empty] | SL01_CR_4F_TTHTPT_TT16 |  | 22
| DCC_31 | [9 empty] | 22
| DCC_32 | [9 empty] | 22
| DCC_41 | [9 empty] | 22

## 5F
车间 | DCC名称 | 温湿度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱
Wyko | DCC_01 | TTHT03 | 22±1 | 24 | 23 | 21 | 20 | 55±10 | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT03 | 5B01/5B02
DCC_02
DCC_04
DCC_05
DCC_06
单颗电测 | DCC_20 | TTHT06 | [6 empty] | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT06 | 5C01/5C02
DCC_22
DCC_23
DCC_24
DCC_25
DCC_35
DCC_36
DCC_37
Tray | DCC_19 | TTHT07 | [6 empty] | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT07
电测治具间 | DCC_21 | TTHT08 | [6 empty] | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT08
水洗 | DCC_14 | TTHT09 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT09
DCC_15
DCC_16
DCC_17
DCC_18
DCC_26
DCC_27
DCC_28
MP电测 | DCC_09 | TTHT10 | 22±1 | 24 | 23 | 21 | 20 | 55±5 | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT10
DCC_10
DCC_11
DCC_12
DCC_31
DCC_32
DCC_33
DCC_34
治具間 | DCC_08 | TTHT11 | [6 empty] | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT11
清洗室 | DCC_07 | TTHT12 | [6 empty] | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT12
Tray 放置区 | DCC_13 | TTHT13 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT13
清洗区 | DCC_30 | TTHT14 | [6 empty] | SL01_CR_5F_TTHTPT_TT14

## 6F
车间 | DCC名称 | 温湿度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板點位 | 空调箱
防焊显影 | DCC_06 | TTHT01 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT01 | 6A01/6A02
DCC_09
DCC_12
DCC_14
防焊曝光 | DCC_01 | TTHT02 | 22±0.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 55±5 | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT02
DCC_02
DCC_03
DCC_04
DCC_05
DCC_25
DCC_26
DCC_27
| DCC_07 | TTHT03 | [6 empty] | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT03
DCC_08
DCC_21
DCC_22
DCC_24
油墨房 | DCC_16 | TTHT04 | [6 empty] | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT04
防焊涂布 | DCC_10 | TTHT05 | [6 empty] | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT05
DCC_11
DCC_13
DCC_17
DCC_18
DCC_19
防焊前处理 | DCC_20 | TTHT06 | [6 empty] | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT06
IPP量测 | DCC_28 | TTHT07 | [5 empty] | 55±10 | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT07 | 6B01/6B02
DCC_41
品检室 | DCC_36 | TTHT09 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT09
U-ball | DCC_44 | TTHT10 | 22±0.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 55±5 | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT10 | 6C01/6C02
DCC_45
DCC_58
DCC_59
DCC_60
DCC_61
DCC_62
DCC_63
| DCC_46 | TTHT11 | [6 empty] | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT11
DCC_47
DCC_48
DCC_54
DCC_55
DCC_56
DCC_57
DCC_64
DCC_65
DCC_66
| DCC_49 | TTHT14 | [6 empty] | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT14
DCC_53
DCC_67
DCC_68
DCC_69
成型水洗 | DCC_50 | TTHT12 | 25±3 | 28 | 27 | 20.4 | 20 | 55±15 | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT12
DCC_51
OSP | DCC_52 | TTHT13 | [6 empty] | SL01_CR_6F_TTHTPT_TT13