## 1F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 濕度 | 看板点位 | 空调箱 | TCV_SP
实验室 | TCV_02 | TTHT152 | 22.5±2.5 | 25 | 24.6 | 20.5 | 20 | 40-60% | SA05_CR_1F_TTHT_TT52 | MAU101/102 | 22.5
| TCV_04 | [9 empty] | 23
| TCV_20 | [9 empty] | 22.5
| TCV_02 | TTHT154 | [6 empty] | SA05_CR_1F_TTHT_TT54 |  | 22.5
| TCV_04 | [9 empty] | 23
| TCV_20 | [9 empty] | 22.5
| TCV_02 | TTHT102 | [6 empty] | SA05_CR_1F_TTHT_TT02 |  | 22.5
| TCV_04 | [9 empty] | 23
| TCV_20 | [9 empty] | 22.5
| TCV_03 | TTHT150 | 22.5±2.5 | 25 | 24.6 | 20.5 | 20 | 40-60% | SA05_CR_1F_TTHT_TT50 |  | 23.5
| TCV_21 | [9 empty] | 23
| TCV_05 | TTHT153 | 22.5±2.5 | 25 | 24.6 | 20.5 | 20 | 40-60% | SA05_CR_1F_TTHT_TT53 |  | 23
| TCV_19 | TTHT151 | 22.5±2.5 | 25 | 24.6 | 20.5 | 20 | 40-60% | SA05_CR_1F_TTHT_TT51 |  | 25
| TCV_22 | [9 empty] | 23
IQC | TCV_25 | TTHT156 | 22.5±2.5 | 25 | 24.6 | 20.5 | 20 | 40-60% | SA05_CR_1F_TTHT_TT156 |  | 22.5
收货中心 | TCV_06 | TTHT155 | 22.5±2.5 | 25 | 24.6 | 20.5 | 20 | 40-60% | SA05_CR_1F_TTHT_TT155 |  | 24
制样车间 | TCV_10 | TTHT103 | 25±3 | 28 | 27 | 23 | 22 | 40-60% | SA05_CR_1F_TTHT_TT03 | MAU101/102 | 25.5
| TCV_11 | [9 empty] | 25
| TCV_12 | [9 empty] | 23.5
| TCV_13 | [9 empty] | 24
| TCV_15 | TTHT104 | 25±3 | 28 | 27 | 23 | 22 | 40-60% | SA05_CR_1F_TTHT_TT04 |  | 24
| TCV_16 | [9 empty] | 24
| TCV_17 | [9 empty] | 23.5
| TCV_18 | [9 empty] | 23.5

## 2F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板点位 | 空调箱 | TCV_SP
模组 | TCV_01 | TTHT215 | 25±3 | 28 | 27 | 23 | 22 | 40%-50% | SA05_CR_2F_TTHT_TT15 | MAU201/202/203 | 23
| TCV_02 | [9 empty] | 25
| TCV_04 | TTHT216 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT16 |  | 23.5
| TCV_05 | TTHT203 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT03 |  | 23.5
| TCV_06 | [9 empty] | 24
| TCV_07 | TTHT205 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT05 |  | 24
| TCV_08 | [9 empty] | 24
| TCV_09 | [9 empty] | 24
| TCV_10 | TT242 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT42 |  | 23
| TCV_11 | TTHT217 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT17 |  | 23.5
| TCV_13 | TTHT204 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT04 |  | 24
| TCV_14 | [9 empty] | 24
| TCV_15 | TTHT206 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT06 |  | 24.5
| TCV_16 | [9 empty] | 24
| TCV_17 | [9 empty] | 24
模组 | TCV_32 | TTHT207 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT07 |  | 24
| TCV_33 | [9 empty] | 24.5
| TCV_18 | TTHT208 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT08 |  | 22
| TCV_19 | [9 empty] | 24.5
| TCV_20 | [9 empty] | 24
| TCV_22 | TTHT213 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT13 |  | 24
| TCV_23 | [9 empty] | 24
| TCV_24 | [9 empty] | 23.5
| TCV_28 | [9 empty] | 24.3
| TCV_26 | TTHT210 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT10 |  | 23.5
| TCV_25 | [9 empty] | 23.5
| TCV_29 | [9 empty] | 24.5
| TCV_34 | TTHT209 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT09 |  | 23.5
| TCV_35 | [9 empty] | 24.5
| TCV_36 | [9 empty] | 24
| TCV_30 | TTHT211 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT11 |  | 24
| TCV_37 | TTHT214 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT14 |  | 24
| TCV_38 | TTHT212 | [6 empty] | SA05_CR_2F_TTHT_TT12 |  | 24

## 3F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板点位 | 空调箱 | TCV_SP
模组 | TCV_07 | TTHT304 | 25±3 | 28 | 27 | 23 | 22 | 40%-50% | SA05_CR_3F_TTHT_TT04 | MAU201/202/203 | 23
| TCV_01 | TTHT303 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT03 |  | 23.5
| TCV_03 | [9 empty] | 24
| TCV_04 | [9 empty] | 24
| TCV_05 | [9 empty] | 23
| TCV_06 | [9 empty] | 23
| TCV_08 | TTHT306 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT06 |  | 24
| TCV_09 | [9 empty] | 23.5
| TCV_10 | [9 empty] | 24
| TCV_15 | TTHT307 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT07 |  | 23.5
| TCV_11 | TTHT308 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT08 |  | 24
| TCV_17 | [9 empty] | 24
| TCV_16 | TTHT310 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT10 |  | 23.5
| TCV_18 | TTHT309 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT09 |  | 23
| TCV_14 | TTHT305 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT05 |  | 23.5
模组 | TCV_23 | TTHT311 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT11 | MAU201/202/203 | 24
| TCV_24 | [9 empty] | 24
| TCV_20 | TTHT312 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT12 |  | 23.5
| TCV_19 | [9 empty] | 23.5
| TCV_21 | [9 empty] | 25
| TCV_22 | [9 empty] | 23.5
| TCV_27 | [9 empty] | 24
| TCV_31 | TTHT313 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT13 |  | 24
| TCV_29 | TTHT314 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT14 |  | 24
| TCV_28 | [9 empty] | 23.5
| TCV_39 | [9 empty] | 24
| TCV_37 | TTHT315 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT15 |  | 23
| TCV_32 | TTHT316 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT16 |  | 24.5
| TCV_26 | TTHT317 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT17 |  | 23.5
| TCV_33 | TTHT320 | [6 empty] | SA05_CR_3F_TTHT_TT20 |  | 24.5
| TCV_34 | [9 empty] | 24.5
| TCV_36 | [9 empty] | 23.5
| TCV_38 | [9 empty] | 24

## 4F
车间 | DCC名称 | 溫溼度看板 | 温度控制中值 | HIHI | HI | LO | LOLO | 湿度 | 看板点位 | 空调箱 | TCV_SP
模组 | TCV_01 | TTHT401 | 25±3 | 28 | 27 | 23 | 22 | 40%-50% | SA05_CR_4F_TTHT_TT01 | MAU401/402/403 | 23.5
| TCV_02 | [9 empty] | 23.5
| TCV_08 | [9 empty] | 24
| TCV_09 | [9 empty] | 23.5
| TCV_10 | TTHT402 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT02 |  | 23.5
| TCV_13 | [9 empty] | 23.5
| TCV_14 | [9 empty] | 23.5
| TCV_19 | [9 empty] | 24
| TCV_20 | [9 empty] | 23.5
| TCV_03 | TTHT403 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT03 |  | 23.5
| TCV_04 | [9 empty] | 23.5
| TCV_05 | TTHT407 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT07 |  | 24
| TCV_06 | TTHT409 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT09 |  | 24
| TCV_11 | [9 empty] | 23.5
| TCV_12 | [9 empty] | 23.5
| TCV_15 | TTHT410 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT10 |  | 24
| TCV_16 | [9 empty] | 24
| TCV_07 | TTHT413 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT13 |  | 22.5
| TCV_17 | [9 empty] | 23.5
| TCV_18 | [9 empty] | 24
| TCV_21 | [9 empty] | 23.5
实验室 | TCV_29 | TTHT426 | 22.5±2.5 | 25 | 24.6 | 20.5 | 20 |  | SA05_CR_4F_TTHT_TT26 | MAU401/402/403 | 21.5
| TCV_34 | TTHT427 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT27 |  | 22.5
| TCV_47 | [9 empty] | 22.5
模组 | TCV_43 | TTHT405 | 25±3 | 28 | 27 | 23 | 22 |  | SA05_CR_4F_TTHT_TT05 |  | 21.5
| TCV_23 | TTHT415 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT15 |  | 23
| TCV_22 | [9 empty] | 23
| TCV_24 | [9 empty] | 23
| TCV_30 | TTHT416 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT16 |  | 23.5
| TCV_35 | [9 empty] | 23
| TCV_31 | TTHT418 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT18 |  | 24
| TCV_36 | TTHT419 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT19 |  | 23
| TCV_37 | TTHT421 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT21 |  | 23.5
| TCV_25 | TTHT420 | 25±3 | 28 | 27 | 23 | 22 |  | SA05_CR_4F_TTHT_TT20 |  | 25
| TCV_27 | TTHT422 | 25±3 | 28 | 27 | 23 | 22 |  | SA05_CR_4F_TTHT_TT22 |  | 24
| TCV_26 | [9 empty] | 24.5
| TCV_28 | [9 empty] | 23.5
| TCV_32 | [9 empty] | 24
| TCV_33 | [9 empty] | 24
| TCV_38 | TTHT423 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT23 |  | 23
| TCV_39 | TTHT424 | [6 empty] | SA05_CR_4F_TTHT_TT24 |  | 23.5
| TCV_42 | [9 empty] | 23.5